## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.10 | 给排水工程
1 | 031006006001 | 空气源热泵 | [项目特征] 1.名称:空气源热泵 2.型号、规格:直热式RB-9KY 3.参数要求:1、单台热泵主机在标准工况下制热量 20KW，输入功率4.55Kw；制热方式直热式出水+循环保温； 2、热泵机组热水出水温度55℃； 3、热泵机组采用丹麦丹佛斯压缩机； 4、冷凝器采用高效内铜镍合金PPR外管套管式换热器； 5、蒸发器采用双排亲水铝箔翅片与铜管组成； 6、热泵主机具有自动化霜功能、高低压保护，非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作； 7、热泵主机内置一体防冻水泵，电控系统，过滤器，安装接水接点即可。 8、机组外壳采用全不锈钢制作。 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.减震装置形式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.减震装置制作、安装 | 组 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031006015001 | 保温水塔 | [项目特征] 1.名称:保温水塔 2.材质、类型:双层不锈钢，内304，外201，中间聚氨酯发泡，厚度不小于50MM，带检修梯，排污口等 3.型号、规格:ф1960mm*2300mm；5M³ 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
3 | 030109001001 | 供水增压水泵 | [项目特征] 1.名称:供水增压水泵 2.型号、规格:CMF8-20T 3.配置要求:带不锈钢架子，水流开关，水泵控制盒 4.质量:满足设计及规范要求 5.材质:满足设计及规范要求 6.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 7.灌浆配合比:满足设计及规范要求 8.单机试运转要求:满足设计及规范要求 9.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006001 | 热水管PPRφ50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRφ50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 90
5 | 031001006002 | 热水管PPRφ40 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRφ40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006003 | 热水管PPRφ32 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRφ32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 30
7 | 031001006004 | 热水管PPRφ25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRφ25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 90
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ50以下 4.软木品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.86
9 | 031001006005 | 冷水管PPRφ50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPRφ50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 20
10 | 031003001001 | 截止阀φ50 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格:φ50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031003001002 | 截止阀φ32 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格:φ32 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
12 | 031003001003 | 全铜单向阀φ50 | [项目特征] 1.类型:单向阀 2.材质:铜制 3.规格:φ50 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
13 | 031003001004 | 过滤阀φ50 | [项目特征] 1.类型:过滤阀 2.规格:φ50 3.材质:满足设计及规范要求 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010401001001 | 设备基础 | [项目特征] 1.名称:设备基础 2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:满足设计要求及施工规范 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 | m3 | 1.26
15 | 011203001001 | 设备基础抹灰 | [项目特征] 1.名称:设备基础抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:表面抹20厚1：2.5水泥砂浆 3.其他:满足设计要求及施工规范 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 13.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.名称:不锈钢栏杆 2.栏杆高度:1.2m 3.扶手材料种类、规格:Φ100，1.5厚不锈钢 4.主立杆材料种类、规格:Φ100，1.5厚不锈钢 5.竖次立杆材料种类、规格、颜色:Φ50，1.0厚不锈钢 6.下部横杆材料种类、规格、颜色:Φ80，1.5厚不锈钢 7.固定配件种类:Φ12膨胀螺栓 8.其他:满足设计要求及施工规范 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 12
本页小计
合 计